## Matriz de Ev.
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN N° Provisión de repuestos para TK 1500 SCI Estacion Pocitos
N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UN DE MEDIDA | CRITERIO DE EVALUACIÓN | OFERTA 1
[5 empty] | Cumple | No Cumple
MATERIALES
1 | Chapa central de piso espesor 3,25 mm acero SAE 1011 galvanizando en caliente | 1 | Piezas | Propuesta Técnica
2 | Chapa de piso trapezoidal espesor 3,25 acero SAE 1011 galvanizando en caliente | 14 | Piezas | Propuesta Técnica
3 | Chapa 1 de virola N°1 espesor 3,25 boquilla entrada de hombre acero SAE 1011 galvanizado en caliente | 1 | Piezas | Propuesta Técnica
4 | Chapa virola N°1 Espesor 3,25 acero SAE 1011 galvanizado en caliente | 13 | Piezas | Propuesta Técnica
5 | Perno y tuerca cabeza cuadrada largo 1" 1/2 diametro1/2”con arandela tipo vaso mas arandela de neopreno 1/16" Galvanizado en caliente - SAE grado 5 | 4790 | Piezas | Propuesta Técnica
6 | Perno y tuerca cabeza cuadrada con arandela tipo vaso mas arandela de neupreno 1/16" dimenciones largo 1" 1/4 diametro1/2” Galvanizada en caliente - SAE grado 5 | 4800 | Piezas | Propuesta Técnica
7 | Sellos (Empaquetaduras) para cuerpo de tanques abulonados de acuerdo a API 12B: Rollos long, single row, Buna-N gaskets (for one (1) 21.6 1/2" Diam X 24.11/2" Tall Tank) - Juego Completo tanque de sistema contra incendio de 1500 BBL. | 1 | Piezas | Propuesta Técnica
8 | Rieles guías de pernos de piso longitud 3.160 mm en acero Sae 4140 galvanizado en caliente | 15 | Piezas | Propuesta Técnica
9 | Rieles guías de pernos de piso longitud 2485 mm. en acero Sae 4140 galvanizado en caliente | 14 | Piezas | Propuesta Técnica
10 | Hormigon articulado modular H.25 de 50x 50 x 5 cm para contorno de base | 192 | Piezas | Propuesta Técnica
CERTIFICACIONES Y GARANTIA
1 | Cumplir con las normas API 12B, ASTM 123 y API 653 según el punto 3 de los TDRs |  |  | Certificaciones
2 | Garantía técnica de los Materiales |  |  | Certificado de Calidad de Material al momento de la entrega
PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA
1 | Plazo de Entrega: 30 días |  |  | Propuesta Técnica
2 | Lugar de Entrega: DDP - Estación Pocitos, Yacuiba, Tarija |  |  | Propuesta Técnica
RESULTADO